### Е.А. Стецюк, С.Н. Петров, Б.В. Третьяков, С.В. Калашников

## ОБНОВЛЕННЫЙ СТАНДАРТ НА ВОДУ ДЛЯ ГЕМОДИАЛИЗА

Медцентр Банка России, Москва

Мало кто помнит в каком году был предложен стандарт AAMI на воду для гемодиализа. Ясно одно, этому стандарту уже не один десяток лет. Совсем недавно этот стандарт был дополнен и частично пересмотрен (табл. 1). Курсивом набраны новые или пересмотренные старые контаминанты.

Таблица 1. Стандарт AAMI на воду для гемодиализа – 2000 (Проект)

(ASN Annual Scientific Meeting. Renal Week. Toronto, Canada, October, 2000)

| Контаминант | Предельная концентрация (мг/л) |
| --- | --- |
| Кальций | 2 |
| Магний | 4 |
| Натрий | 70 |
| Калий | 8 |
| Сурьма | 0,006 |
| Мышьяк | 0,005 |
| Бериллий | 0,0004 |
| Барий | 0,01 |
| Кадмий | 0,001 |
| Хром | 0,014 |
| Цианид | 0,02 |
| Литий | 0,005 |
| Ртуть | 0,0002 |
| Селен | 0,09 |
| Серебро | 0,005 |
| Талий | 0,002 |
| Алюминий | 0,01 |
| Хлорамины | 0,10 |
| Свободный хлор | 0,5 |
| Медь | 0,10 |
| Фтор | 0,20 |
| Сульфат | 100 |
| Цинк | 0,10 |
| Бактерии | 50 CFU/МЛ |
| Эндотоксин | 1 EU/МЛ |

Очевидно, что ужесточился стандарт на бактериальную контаминацию. В старом стандарте допускалось наличие в воде 200 колоний на мл в поступающей воде и 2000 колоний на мл в оттекающем диализате. В настоящее время настоятельно рекомендуют, чтобы вода для гемодиализа была стерильна и апирогенна. Надо полагать, бактериальная контаминация диализата в настоящее время представляет собой нерешенную проблему гемодиализа. Считают, что причиной гемодиализного амилоидоза является не бета-2микроглобулин, а нестерильный диализат с высоким содержанием эндотоксина.